|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejsce/data | Kraków / 08.2019 | tom / teczka | I |

|  |
| --- |
| Jednostka opracowująca program funkcjonalno - użytkowy : |

|  |
| --- |
| ” Perlex ”  **mgr inż. PAWEŁ ZARZYCKI** |
| **os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków; tel. 600-935-933** |

|  |
| --- |
| Temat /obiekt /część : |
| **Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn. ”Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 59" realizowanego w ramach POLiŚ 2014-2020** |
| Adres inwestycji : |
| **Al. M.J. Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn** |
| Inwestor : |
| **Skarb Państwa - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn** |

|  |
| --- |
|  |

Stadium :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY** | | | |
| Autor / projektant | Imię i nazwisko / uprawnienia | Podpis |
| Opracowanie | **mgr inż. Paweł Zarzycki**  nr upr. MI/ŚE/1611/2009, KAPE/282/2010 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPIS TREŚCI** | **Nr strony** |
| **I. Część opisowa** | 6 |
| 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia | 6 |
| 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia | 15 |
| 2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych  i wskaźników ekonomicznych | 15 |
| 2.2. Wymagana dokumentacja techniczna | 16 |
| 2.3. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji | 16 |
| 2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru prac | 16 |
| 2.5. Wymagania szczegółowe | 27 |
| **II. Część rysunkowa programu funkcjonalno - użytkowego** | 34 |
| **III. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego** | 35 |
| 1. Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania związane  z projektowaniem | 35 |
| 2. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia | 36 |
| 3. Zakres prac projektowych | 37 |
| 4. Zakres prac budowlano – montażowych | 38 |
| **IV. Postanowienia końcowe** | 41 |

**PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY**

Nazwa zamówienia :

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku.

Adres : Al. M. J. Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

**Przedmiot zamówienia wg CPV :**

**Nazwy i kody grup robót :**

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**Nazwy i kody klas robót :**

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

**Nazwy i kody kategorii robót :**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45261910-6 Naprawa dachów

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262120-8 Wznoszenie rusztowań

45262110-5 Demontaż rusztowań

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45331100-7 Instalacja c.o.

45442110-1 Malowanie budynków

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

**Zawartość opracowania :**

I. Część opisowa

II. Część rysunkowa

III. Część informacyjna

IV. Postanowienia końcowe

***Program funkcjonalno – użytkowy został opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 roku poz. 1129 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowgo zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.***

**Ilekroć w tekście jest mowa o:**

* **„ Zamawiającym, inwestor ”**  – należy przez to rozumieć Skarb Państwa - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn
* **„Przedmiocie zamówienia”, inwestycji, zamierzeniu”-** należy przez to rozumieć zamówienie pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 59" realizowanego w ramach POLiŚ 2014-2020
* **„Modernizacji, przebudowie, remoncie”** – należy przez to rozumieć przebudowę w ujęciu zgodnym z art. 3 ust. 7, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane, to jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość lub liczba kondygnacji.
* **„Rozporządzeniu”** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz.231), zwanym dalej rozporządzeniem.
* **„Obwieszczenie”** – należy przez to rozumieć Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zwanym dalej obwieszczeniem.
* **„Ustawie”** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.
* **„Programie”, „P F-U”** - należy przez to rozumieć niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego .
* **„Przepisach”** (w tym o **„Obowiązujących przepisach”** ) - należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego.
* **„Polskich Normach”** - należy przez to rozumieć normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.
* Gdy w tekście pojawia się **„Obiekt”** rozumie się przez to budynek biurowy Urzędu Skarbowego w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 59 .
* Gdy w tekście pojawia się ST rozumie się przez to specyfikację techniczną.
* Gdy w tekście pojawia się PT rozumie się przez to projekt techniczny.
* **„Okna po termomodernizacji”** - należy przez to rozumieć okna z szybami refleksyjnymi z naniesioną od zewnętrznej strony warstwą srebra.

**I.** **Część opisowa**

**1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego, Al. M. J. Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn .

**Niniejszy Program F-U stanowi podstawę do:**

* przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
* przygotowania oferty przez wykonawcę,
* zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

**Przedmiot zamówienia obejmuje :**

* Opracowanie wielobranżowego PT budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynku,
* Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
* Opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych,
* O ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów,
* Uzyskanie pozwolenia na budowę ( art. 32 Prawo budowlane ) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia ( art. 30 Prawo budowlane ),
* Sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego,
* Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia,
* Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
* Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, sporządzonego w kwotach brutto z podziałem na miesiące,
* Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

**Prace budowlane związane z wykonaniem :**

* docieplenia ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki elewacji, stropodachów oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
* wewnętrznej instalacji c.o.,
* wymiany źródeł światła na energooszczędne typu LED
* zabezpieczenia i oznaczenia terenu, gdzie będą wykonywane prace termomodernizacyjne.

**Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia**

Zamawiający oczekuje, że w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa parametrów energetycznych obiektu przez zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budowlane, zwiększenie sprawności systemu grzewczego. W wyniku realizacji prac podwyższeniu ulegnie klasa energetyczna budynku oraz ograniczone zostanie zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie również wysokość opłat eksploatacyjnych.

Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w źródle w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania budynku.

Obiekt podlegający termomodernizacji charakteryzuje się następującymi wielkościami użytkowymi :

|  |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy [m2] | 1 119,35 |
| Kubatura budynku [m3] | 16 317,91 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 3 653,00 |

Opis nieruchomości zabudowanej:

Nieruchomość zabudowana położona na terenie Miasta Olsztyna, przy Al. M. J. Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn , składająca się z:

- działki o powierzchni 3312 m2, nr 21, obręb 74,

- położonego na działce budynku użyteczności publicznej w zabudowie szeregowej o nr 59.

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego **nie ulegną zmianie :**

* sposób zagospodarowania terenu działki,
* sposób użytkowania budynku,
* kubatura budynku ( zmiana wynikać będzie jedynie ze zwiększenia grubości ścian o grubość zastosowanego ocieplenia ),
* powierzchnia użytkowa,
* powierzchnia zabudowana,
* oraz inne parametry charakterystyczne budynku.

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko naturalne i jest zgodne z przepisami prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi, budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

**Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia**

Obiekt znajduje się w mieście Olsztyn, usytuowany jest w zabudowie miejskiej, szeregowej przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn.Budynek o przeznaczeniu biuro - usługowym, posiada pięć kondygnacji naziemnych o zwartej bryle ( 4 piętra z jedną klatką schodową i jedną windą osobową ) i jedną podziemną (całkowicie podpiwniczony), oddany do użytkowania 1987 roku.

**Dane architektoniczno – konstrukcyjne :**

* **fundamenty** – żelbetowe ( wylewane na mokro ),
* **ściany fundamentowe** – żelbetowe (w technologii "wielki blok"),
* **parter oraz pozostałe kondygnacje -** ściany konstrukcyjne poprzeczne oraz podłużne i stropy – w technologii Wk-70 (poza świetlicą i garażami),
* **ściany zewnętrzne wypełniające -** trójwarstwowew technologii tradycyjnej
* **garaże** - ściany i stropy w technologii "wielki blok",
* **świetlica** - ściany w technologii "wielki blok" , stropodach (patrz stropodach w części parterowej),
* **ściany wewnętrzne ( działowe )** - w technologii Wk-70, a na III i IV piętrze część ścian działowych w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowo – wapiennej,
* **klatka schodowa** – budynek posiada 1 klatkę schodową, schody żelbetowe ( wylewane na mokro ),
* **nadproża** - w technologii Wk-70,
* **stropy wewnętrzne** - w technologii Wk-70,
* **strop na ostatniej 5 kondygnacji** - w technologii Wk-70, ocieplony wełną mineralną, przykryty żelbetowymi płytami korytkowymi (panwiami) na ściankach ażurowych z cegły ceramicznej dziurawki, odprowadzenie wody rynnami wewnętrznymi.
* **podłoga na gruncie** – betonowa wylewana na mokro,
* **elewacja** - w technologii Wk-70 (zewnętrzna warstwa fakturowa z kamienia płukanego w betonie oraz jako płytki klinkierowe w ścianie wypełniającej. Ogólny stan techniczny elewacji dobry, występują miejscowe spękania i ubytki tynku oraz uszkodzenia części cokołowej.
* **wykończenie wewnętrzne :**

tynki wewnętrzne i okładziny – tynki wewnętrzne cementowo – wapienne malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych część ścian wyłożona płytkami glazurowanymi,

podłogi i posadzki - posadzki betonowe pokryte, panelami, płytkami glazurowanymi, wykładziną PVC ( PCW ), lastrikiem,

balustrady - stalowe,

stolarka drzwiowa – drzwi płycinowe drewniane

* **wykończenie zewnętrzne :**

parapety - blacha ocynkowana powlekana,

stolarka okienna - plastikowa w kolorze białym

stolarka drzwiowa - plastikowa w kolorze białym lub stalowa w kolorze

brązowym,

balustrady - stalowe,

obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej powlekanej,

**Część parterowa budynku dobudowana w 2005 roku**

##### fundamenty - żelbetowe (wylewane na mokro),

##### ściany piwnic - z cegły silikatowej (wapienno - piaskowej), ocieplona,

##### ściany parteru - z bloczków gazobetonowych, ocieplona,

##### strop nad piwnicami - prefabrykowany, z żelbetowych płyt wielokanałowych typu "żerańskiego" w układzie poprzecznym ,

##### strop nad parterem - prefabrykowany, ze strunobetonowych płyt SPIROLL w układzie podłużnym, a więc odwrotnie jak w podpiwniczeniu, ocieplony wełną mineralną, przykryty żelbetowymi płytami korytkowymi (panwiami) na ściankach ażurowych z cegły ceramicznej dziurawki, odprowadzenie wody rynnami zewnętrznymi,

##### wykończenie wewnętrzne :

tynki wewnętrzne i okładziny – tynki wewnętrzne cementowo – wapienne malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych część ścian wyłożona płytkami glazurowanymi,

podłogi i posadzki - posadzki betonowe pokryte, panelami, płytkami glazurowanymi, wykładziną PVC ( PCW ), lastrikiem,

balustrady - stalowe,

stolarka drzwiowa – drzwi płycinowe drewniane

##### wykończenie zewnętrzne :

parapety - blacha ocynkowana powlekana,

stolarka okienna - plastikowa w kolorze białym

stolarka drzwiowa - stalowa w kolorze brązowym,

balustrady - stalowe,

obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej powlekanej

**Istniejące instalacje :**

- wodociągowa,

- kanalizacyjna (sanitarna i burzowa),

- gazowa,

- elektryczna,

- c.o.,

- c.w.u.,

- wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna),

- telefoniczna,

- internetowa,

- odgromowa,

- p.poż – hydrantowa.

Instalacje c.o.i c.w.u. zasilane w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez węzeł cieplny wyposażony w płytowy wymiennik ciepła z obudową. C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej. Ogrzewanie wodne z grzejnikami płytowymi w przypadku regulacji centralnej z automatyczną regulacją miejscową. Elementami grzejnymi są grzejniki płytowe wyposażone w głowice i zawory termostatyczne. Brak izolacji termicznej orurowania. System c.o. bez zasobnika ciepła. Instalacja c.w.u. w systemie z obiegami cyrkulacyjnymi w szachtach lub podtynkowa. Liczba punktów poboru c.w.u. > 30, brak zasobnika c.w.u. w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego. Obiekt wyposażony jest w wentylację naturalną ( grawitacyjną ) oraz mechaniczną.

Do obiektu doprowadzone jest napięcie 15 kV stacja PZO o mocy 400KVA, 15/0,4 kV wraz z baterią kondensatorów i systemem monitorowania SCAD, moc umowna 230 kW, moc rezerwowa 24 kW.

**Ocena stanu technicznego**

Ogólny stan techniczny budynku i jego elementów konstrukcyjnych oceniono pozytywnie.

Inwestor posiada aktualną dokumentację istniejącego budynku. Inwestor posiada audyt energetyczny oraz załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/2/2017 (audyt energetyczny ex-ante).

**Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe**

W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa w etapach : niezbędnej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń.

Wykonane winny zostać prace budowlane obejmujące pełny zakres wskazany w audycie energetycznym dla wariantu optymalnego oraz wymiana oświetlenia wbudowanego na efektywne energetycznie.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie parametrów z audytu energetycznego stanowiącego załącznik dokumentacji.

Wymagane jest osiągnięcie następujących wartości współczynników przenikania ciepła

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2•K)** | **Stan przed termomodernizacją** | **Stan po termomodernizacji** |
| Ściany zewnętrzne | 0,549; 0,573; 0,685; 0,192; 0,209 | 0,191; 0,194; 0,194; 0,192; 0,209 |
| Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami | 0,368; 0,357; 0,563; 0,375; 0,362 | 0,148; 0,146; 0,148; 0,149; 0,147 |
| Strop nad piwnicą | Brak danych w audycie energetycznym | Brak danych w audycie energetycznym |
| Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych | 0,257 | 0,257 |
| Okna, drzwi balkonowe | 2,0 | 0,9 |
| Drzwi zewnętrzne/bramy | 2,5 | 1,1 |
| Ściany na gruncie | Brak danych w audycie energetycznym | Brak danych w audycie energetycznym |
| Ściany wewnętrzne | Brak danych w audycie energetycznym | Brak danych w audycie energetycznym |
| Stropy wewnętrzne | Brak danych w audycie energetycznym | Brak danych w audycie energetycznym |

**Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe**

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji - nie dotyczy.

Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonania robót budowlanych obiekt poddany zostanie kompleksowej termomodernizacji, której zakres obejmować będzie :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji** | | | | | |
| Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] | | | | 20 | 20 |
| **Osłona budynku:** | | | | | |
| Przegrody budowlane poddane modernizacji | Opis (materiał, grubość, izolacja - ocieplenie) | U [W/(m2\*K)] | Umax  (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2\*K)] (Warunki techniczne, zał. nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) | | |
| Ściana zewnętrzna bud. głównego - system WK-70 | Grubość ściany trójwarstwowej w technologii Wk-70 wynosi 0,27 m. Warstwa nośna 0,15 m żelbet + izolacja termiczna (styropian 0,06 m, λ = 0,05 W/mK) + warstwa fakturowa 0,06 m. Dodatkowe ocieplenie będzie stanowił styropian o grubości 0,13 m i λ = 0,038 W/mK . Całkowita grubość ściany po termomodernizacji wraz z tynkami 0,42 m | 0,191 | 0,2 | | |
| Ściana zewnętrzna wypełniająca bud. głównego - uzupełnienia/wypełnienia (klinkier) | Grubość ściany trójwarstwowej w technologii tradycyjnej wynosi 0,23 m. Gazobeton 0,12 m + izolacja termiczna (styropian 0,05 m, λ = 0,05 W/mK) + cegła dziurawka 0,06 m. Dodatkowe ocieplenie będzie stanowił styropian o grubości 0,13 m i λ = 0,038 W/mK . Całkowita grubość ściany po termomodernizacji wraz z tynkami 0,38 m | 0,194 | 0,2 | | |
| Ściany zewnętrzne holu i klatki schodowej | Grubość ściany w technologii uprzemysłowionej wynosi 0,29 m. Żelbet 0,24 m + izolacja termiczna (styropian 0,05 m, λ = 0,05 W/mK). Dodatkowe ocieplenie będzie stanowił styropian o grubości 0,14 m i λ = 0,038 W/mK . Całkowita grubość ściany po termomodernizacji wraz z tynkami 0,45 m | 0,194 | 0,2 | | |
| Stropodach wentylowany 1A - bud. główny | Stropodach zbudowany w technologii Wk-70. Tynk 0,015 m + żelbetowa płyta wielokanałowa typu "żerańskiego" 0,24 m + izolacja termiczna (wełna mineralna 0,12 m, λ = 0,05 W/mK) + przestrzeń silnie wentylowana + żelbetowe płyty korytkowe (panwie) 0,10 m + gładź cementowa 0,015 m + 3 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 0,015 m. Dodatkowe ocieplenie będzie stanowił granulat wełny mineralnej o grubości 0,17 m i λ = 0,042 W/mK . | 0,148 | 0,15 | | |
| Stropodach wentylowany 1B - bud. główny | Stropodach zbudowany w technologii Wk-70. Tynk 0,015 m + żelbetowa płyta 0,16 m + izolacja termiczna (wełna mineralna 0,12 m, λ = 0,05 W/mK) + przestrzeń silnie wentylowana+ żelbetowe płyty korytkowe (panwie) 0,10 m + gładź cementowa 0,015 m + 3 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 0,015 m. Dodatkowe ocieplenie będzie stanowił granulat wełny mineralnej o grubości 0,17 m i λ = 0,042 W/mK . | 0,146 | 0,15 | | |
| Stropodach niewentylowany nad łącznikiem | Stropodach zbudowany w technologii uprzemysłowionej. Tynk 0,015 m + żelbetowa płyta 0,10 m + izolacja termiczna (wełna mineralna 0,12 m, λ = 0,05 W/mK) + przestrzeń niewentylowana + żelbetowe płyty korytkowe (panwie) 0,10 m + 3 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 0,015 m. Dodatkowe ocieplenie będzie stanowił granulat wełny mineralnej o grubości 0,17 m i λ = 0,042 W/mK . | 0,149 | 0,15 | | |
| Stropodach wentylowany część niska stara | Stropodach zbudowany w technologii uprzemysłowionej. Tynk 0,015 m + żelbetowa płyta 0,26 m + izolacja termiczna (wełna mineralna 0,12 m, λ = 0,05 W/mK) + przestrzeń wentylowana + żelbetowe płyty korytkowe (panwie) 0,10 m + 3 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 0,015 m. Dodatkowe ocieplenie będzie stanowił granulat wełny mineralnej o grubości 0,17 m i λ = 0,042 W/mK . | 0,147 | 0,15 | | |
| Dach nad bud. głównym - odwodnienie | Dach zbudowany w technologii Wk-70. Tynk 0,015 m + żelbetowa płyta wielokanałowa typu "żerańskiego" 0,24 m lub żelbetowa płyta 0,16 m + izolacja termiczna (styropian 0,06 m, λ = 0,05 W/mK) + gruz gazobetonowy 0,10 m + szlichta betonowa 0,035 m + papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 0,004 m + papa na tkaninie technicznej 0,004 m + 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 0,01 m. Dodatkowe ocieplenie będzie stanowiła styropapa o grubości 0,19 m i λ = 0,038 W/mK | 0,148 | 0,15 | | |
| Okna | Montaż okien spełniających wymagania WT 2021 | 0,9 | 0,9 | | |
| Drzwi | Montaż drzwi spełniających wymagania WT 2021 | 1,1 | 1,3 | | |
| Termomodernizacja instalacji grzewczej | Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Projekt instalacji c.o., wyliczenie i regulacja instalacji c.o., prace demontażowe ( przygotowawcze ) i montażowe oraz wykończeniowe, czyli : montaż pionów instalacyjnych i poziomów rozprowadzających wraz z pracami antykorozyjnymi i izolacyjnymi, grzejników płytowych ( stalowych – płaskich ) wraz z głowicami i zaworami termostatycznymi oraz zaworów powrotnych, zaworów różnicy ciśnień, zaworów podpionowych i odpowietrzników automatycznych. | | | | |
| Modernizacja oświetlenia wbudowanego | Wymiana oświetlenia wbudowanego (świetlówki liniowe, kompaktowe oraz żarówki wolframowe - żarnikowe i halogenowe) na oświetlenie o wyższej energooszczędności typu LED przy zachowaniu odpowiedniego strumienia świetlnego dla danego stanowiska pracy. | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej | | | | | |

*Powierzchnia elewacji nie uwzględnia powierzchni ościeży okiennych*

**Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Zakres | Wielkość możliwego pomniejszenia ( % ) | Wielkość możliwego przekroczenia ( % ) |
| 1. | Powierzchnia do ocieplenia i pokrycia tynkiem | 0 | 5 |

**Wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia:**

1.Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego,

2.Wykonanie projektu instalacji c.o.,

3. Wykonanie projektu instalacji oświetlenia wbudowanego.

4.Wszystkie termomodernizowane powierzchnie będą zgodne z WT 2021.

5.Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia,

6.Właściwości funkcjonalne budynku Instytutu na tym samym lub wyższym poziomie.

**Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia**

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

**2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia**

**2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych**

Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar obejmujący wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Projektant wystąpi o uzyskanie niezbędnych prawem pozwoleń i po ich uzyskaniu przystąpi do realizacji prac.

Zamawiający wymaga, aby prace prowadzone były w sposób pozwalający na prawidłową pracę obiektu.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiałów budowlanych mogą nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ( w sposób nieograniczający zasad uczciwej konkurencji ).

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach. Zamawiający wymaga, aby termomodernizacja budynku była dostosowana do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie budynku w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania techniczne zaproponowane przez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych rozwiązań technicznych wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji przez Zamawiającego. Po akceptacji technicznej rozwiązań Wykonawca winien dokonać przedłożenia rozwiązań materiałowych (do akceptacji wymagane jest przedłożenie Inspektorowi nadzoru karty materiałowej), a następnie realizacja na podstawie zatwierdzonych dokumentów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych budynek Urzędu Skarbowy w Olsztynie będzie użytkowany. W związku z powyższym należy przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich wymogów techno-logicznych zapewniających bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania należy uzgodnić z administratorem obiektu. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy Urzędu. W przypadku konieczności wyłączenia mediów powinno odbywać się to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie budynku.

***Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć.***

**2.2. Wymagana dokumentacja techniczna**

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót termomodernizacyjnych zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną w przedstawionym poniżej zakresie oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację:

* wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji budynku,
* wykonanie projektu instalacji c.o.,
* wykonanie projektu oświetlenia wbudowanego,
* harmonogram realizacji robót.

**W/w dokumentacje** muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.

**Harmonogram robót** - terminy i czas udostępnienia budynku zostanie przygotowany we współpracy Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony. Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które wymagają zezwoleń.

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty obejmujące :

a) Dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe

w trakcie budowy,

b) Wyniki przeprowadzonego badania termowizyjnego.

b) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji c.o.

**2.3. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji**

Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane i odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone Prawem budowlanym.

Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania podłączeń z zakresu termomodernizacji, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania podłączeń z zakresu termomodernizacji do eksploatacji i użytkowania leży po stronie Wykonawcy

**2.4.** **Ogólne warunki wykonania i odbioru prac**

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

**Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonywania głównych elementów robót.

**Rysunki wykonawcy robót**

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków. Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie.

Jeżeli podczas wykonywania robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.

Oprócz rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.

Przed dostarczeniem rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien skontaktować się z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego komplet dokumentów składających się na dokumentację projektową pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz przekaże je Zamawiającemu

**Zabezpieczenie terenu budowy**

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujący:

* + plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOS), sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
  + tymczasowe ogrodzenie terenu budowy,
  + biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca składowania materiałów,
  + miejsca postoju sprzętu,
  + tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować teren budowy zgodnie z planem BIOS i obowiązującymi przepisami uwzględniając :

* ogrodzenie terenu budowy,
* wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych ,
* w przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy należy przechowywać, użytkować zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczać w opakowaniach producenta.

**Sprzęt**

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to :

* koparko – ładowarki,
* sprzęt do zagęszczania gruntu,
* samochody skrzyniowe,
* samochody samowyładowcze,
* rusztowania i drabiny,
* szpadle, łopaty, wiadra, taczki, kielnie, młotki, przecinaki, sznurki pomocnicze,
* młoty pneumatyczne, wiertarki udarowe,
* zgrzewarki do rur PE HD.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

**Wymagania Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia :**

* Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym,
* Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej,
* Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych środków, sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej),
* wszystkie elementy zagospodarowania budowy powinny spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401),
* właściwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowiązkiem wykonawcy,
* koszty ubezpieczenia winny być uwzględnione w cenie ofertowej.

Po zakończeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane, a teren przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

**Opis wymagań dotyczących prac wykończeniowych**

Wszelkie prace z tego zakresu mają za zadanie przywrócić miejsca objęte kontraktem do stanu odnowionego. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał dodatkowo.

**Dokumenty budowy**

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.

**Dokumentację stanowią:**

- umowa o wykonanie zamówienia,

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązkami,

- zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczne,

- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót,

- kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis),

- plan BIOZ,

- Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz

bezpieczeństwem pożarowym,

- dziennik budowy,

- protokół przekazania placu budowy,

- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie.

- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,

- instrukcje obsługi i eksploatacji,

- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów,

- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej realizacji (jeśli procedura przewiduje).

**Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy**

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediów na czas realizacji umowy oraz wyznaczy Wykonawcy miejsca pod zaplecze budowy.

**Ochrona środowiska**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

1) lokalizację baz, magazynów, warsztatów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

* zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
* możliwością powstania pożaru.

3) składowanie i utylizację zdemontowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła.

**Ochrona przeciw pożarowa ( p.poż )**

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

**Materiały szkodliwe dla otoczenia**

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko naturalne.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Wykonawca ma obowiązek stosować materiały bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne z obowiązującymi normami i zabezpieczyć teren budowy.

**Zabezpieczenie interesów osób trzecich**

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności instalacji i urządzeń oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieści w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania, uszkodzenia urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

**Bezpieczeństwo i higiena pracy**

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

**Ochrona i utrzymanie robót**

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru.

**Stosowanie się do prawa i innych przepisów**

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

**Zgodność z wymaganiami zezwoleń**

Nie dotyczy

**Materiały budowlane**

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na bieżąco, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niebezpieczne i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.

**Przechowywanie i składowanie materiałów**

Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

**Wariantowe stosowanie materiałów**

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

**Zasady kontroli jakości robót**

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tym określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

**Certyfikaty i deklaracje**

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają :

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustawiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi PFU,

c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.

W przypadku materiałów, które wymagają zgodnie z specyfikacją powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

**Dokumenty budowy**

( 1 ) Dziennik budowy (o ile wymagany )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :

* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,
* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
* przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
* daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robót, z podaniem powodu,
* zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
* dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
* wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
* inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Projektant jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w każadym aspekcie związanym z wykonywaniem robót.

( 2 ) Księga obmiarów

Nie dotyczy

( 3 ) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. ( 1 ) – ( 3 ) następujące dokumenty :

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

f) korespondencję na budowie.

g) dokumentacja powykonawcza, na której naniesione będą wszystkie zmiany

( 4 ) Przechowywanie dokumentów

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

**Odbiory robót**

Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

* odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
* odbiorowi częściowemu,
* odbiorowi końcowemu,
* obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego).

*Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu*

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednimi ustaleniami.

*Odbiór częściowy*

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonywane przez powołaną w tym celu komisję przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego ( odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót ) . Prace odbiorowe muszą być potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 7dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót, które zostały określone we wcześniejszym okresie jako „do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

*Dokumenty do odbioru końcowego:*

* podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg. ustalonego przez Zamawiającego wzoru,
* do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· specyfikacje techniczne,

· dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:

* dziennik budowy
* oświadczenie Kierownika budowy:
  + o zgodności wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia i przepisami,
  + o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

· kopie rysunków wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót),

· kwalifikację zmian dokonaną przez projektanta,

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

· dokumenty i decyzje dotyczące obiektu objętego zakresem prowadzonych prac,

· instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi,

· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (np. certyfikaty, przeszkolenia personelu ),

. dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

. wyniki badań termowizyjnych budynku,

. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszące się do jego realizacji

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje :

* oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu,
* sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń,
* sprawdzenie dokumentów budowy,
* sprawdzenie prawidłowości wykonania badań i pomiarów,

**2.5. Wymagania szczegółowe**

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów

Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie EN 13163:2004. Ocieplenie przegród zewnętrznych wykonać przy zastosowaniu następujących materiałów :

* ściana zewnętrzna bud. głównego - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, λ=0,038 W/m2K,
* ściana zewnętrzna wypełniająca bud. głównego - uzupełnienia/wypełnienia (klinkier) - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, λ=0,038 W/m2K,
* ściana zewnętrzna holu i klatki schodowej - EPS 80 - 038 gr. 14 cm, λ=0,038 W/m2K,
* stropodach wentylowany 1A - bud. główny - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K,
* stropodach wentylowany 1B - bud. główny - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K,
* stropodach nad łącznikiem - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K,
* stropodach wentylowany część niska stara - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K,
* dach nad budynkiem głównym (odwodnienie) - styropapa EPS 100 - 038 gr. 19 cm, λ=0,038 W/m2K.

**Tabela 1. Parametry techniczne materiałów izolacyjnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj izolacji  termicznej  Wskaźniki jakościowe | EPS 80-038  ściany zewnętrzne | Granulat wełny mineralnej  stropodachy | EPS 100-038  Dach  (odwodnienie) |
| Współczynnik przewodności cieplnej w temperaturze + 20, nie większy niż | 0,038 W/mK | 0,042 W/mK | 0,038 W/mK |
| Reakcja na ogień | samogasnący | niepalny | samogasnący |
| Klasa reakcji na ogień | E | A1 | E |
| Minimalna gęstość kg/m3 | 15,00 | 30,00 | 18,00 |
| Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym SC (10) kPa | 80 | --- | 100 |

**Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i stropodachów**

**Kleje, izolacje uszczelniające i materiały do ocieleń**

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania płyt – do przyklejania płyty dopodłoża.

Dane techniczne :

Wodonasiąkliwość wg normy DIN 52 617 : w < 0,2 kg/(m2.h0,5),współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej : m < 15,przewodność cieplna 0,7 (W/m.K), wytrzymałość na odrywanie od podłoża mineralnego i od styropianu (na sucho/mokro) : 0,43/0,21 N/mm2 ; 0,1/0,1 N/mm2.

Masa klejowo - szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej.

Współczynnik wchłaniania wody : w < 0,5 kg/(m2.h0,5), wg normy DIN 52 617.

Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej : μ > 15.

Równoważna grubość warstwy powietrza : sd < 0,30 m.

Przewodnictwo cieplne : 0,7 (W/m.K).

Gęstość nasypowa : 1,38 kg/dm3.

Gęstość objętościowa zaprawy świeżej ok. : 1,47 kg/dm3.

Przyczepność : 0,43/0,21 N/mm2 na podłozach mineralnych (suche/wilgotne);

0,1/0,1 N/mm2 na płytach docieplających typu EPS.

Wytrzymałość na ściskanie : βd ok. 7,4 N/mm2.

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu : 3,5 N/mm2.

Moduł Younga E : ok. 2660 N/mm2.

Siatka szklana - do zatapiania w warstwie zbrojonej, gramatura min. 160 g/m2.

Lekki tynk mineralny – zewnętrzna wyprawa elewacyjna.

Współczynnik wchłaniania wody : w < 0,5 kg/(m2.h0,5), wg normy DIN 52 617.

Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej : μ = 30.

Gęstość zaprawy zaschniętej : > 1,30 kg/dm3.

Wytrzymałość na ściskanie wg DIN 18555 : βd = 2,8 N/mm2.

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wg DIN 18555 : 1,3 N/mm2.

Środek gruntujący – do gruntowania istniejących tynków oraz warstwy zbrojonej przed nałożeniem tynku.

Zgodny ze stosowanym systemem ociepleń.

Farba fasadowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej z zawartością żywic silikonowych – do wykonania zewnętrznej powłoki elewacyjnej.

Wodorozcieńczalna o neutralnym zapachu.

Odporna na wpływy atmosferyczne.

Nieprzystępna dla wody wg DIN 4108.

Wodochłonność wg PN EN 1062-2.

Wartość współczynnika w < 0,1 kg/m2/h0,5.

Dyfuzyjność dla pary wodnej wg PN EN 1062-2.

Wartość współczynnika SdH2O < 0,14 m.

Odporność na alkalia – nie ulega zmydlaniu.

Dodatki przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów.

Tynk mozaikowy ( strefa cokołowa, ziarno 1,4 – 2,0 mm ) – baza : wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi.

Gęstość ( żwirki kwarcowe ) ok. 1,6 kg/dm3.

Temperatura stosowania od +10oC do +25oC.

Czas przesychania ok. 30 min.

Odporność na deszcz po ok. 3 dniach.

Zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym : grzybami , pleśniami, czy algami.

**Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych**

Przed przystąpieniem do wykonywania ociepleń powinny być zakończone wszystkie roboty związane z demontażem wszystkich elementów zamontowanych na elewacji i obróbek blacharskich ( ogniomurów, parapetów, rynien i rur spustowych ) oraz osadzeniem ościeżnic okiennych.

**Montaż okładzin ocieplenia ścian**

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw ( jeżeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu ). Należy oprócz przyklejania zastosować dodatkowo łączniki z tworzywa do mocowania izolacji w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę ( 4 szt./m2 ocieplenia ), a w strefie brzegowej 4.

Płyty izolacyjne należy przyklejać przy pogodzie bez deszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5oC. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin.

Tkanina szklana ( siatka z włókna szklanego ), stanowiąca zbrojenie warstwy ochronnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką”, powinna odpowiadać wymaganiom określonym wcześniej.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia izolacji ( styropianu ), przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeśli temperatura podczas pracy jest wyższa od 5oC. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, należy zastosować zaprawy lub masy klejące. Tkanina szklana powinna napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być układane na zakład, nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeżnic okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i okien należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki aluminiowe.

W części parterowej ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Łączna grubość warstwy masy klejącej wraz z podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm.

Wyprawy tynkarskie można wykładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną. Prace należy prowadzić przy temperaturze nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 25soC, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24 godzin.

W strefie cokołowej w miejsce tynku mineralnego stosować tynk mozaikowy. Płyty izolacyjne mocować całopowierzchniowo za pomocą masy izolacyjno klejowej.

**Zastosowane systemy powinny mieć klasyfikację ogniową NRO.**

**Wykonanie izolacji termicznej na stropodachach ( niewentylowanych )**

Przymocowanie płyt izolacyjnych do podłoża stropodachu dokonać należy przy pomocy lepiku asfaltowego bez wypełniaczy stosowanego na gorąco, klejów lub łączników mechanicznych objętych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczającymi te wyroby do tego typu zastosowań.

Zużycie kleju i łączników wynika z uwzględnienia sił ssących wiatru ( należy wyodrębnić strefę stropodachu : środkową, krawędziową i narożną ) oraz siły przyczepności kleju i nośności łącznika ( wartości te podaj producenci ). W zależności od oceny stanu technicznego istniejącego pokrycia dachu, ocieplenie można układać na istniejących warstwach dachu (jeżeli jest równe, bez pęcherzy i wolne od zastoin wody ) lub po uprzednim zdemontowaniu warstw papy.

**Obróbki blacharskie**

Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ściany. Parapety zewnętrzne muszą wystawać co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych ( lub systemowych elementów mocujących osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wcięciach styropianu ). Blachy należy łączyć na rąbek stojący . Obróbki wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji. Nowe rury spustowe wykonać z blachy stalowej powlekanej lub PVC ( PCW ) w kolorze analogicznym jak obróbki.

Blacha na obróbki – grubość co najmniej 0,60 mm.

Nominalna grubość powłoki farby 55 mikrometrów.

Odporność na zarysowania > lub = 3 kg.

Twardość ołówkowa F do H.

Przyczepność powłoki ( T – test ) ≤ 1,0T.

Elastyczność powłoki ( T – test ) ≤ 1,5T.

Odporność na korozję 700 godzin ISO 7253 ( próba w komorze solnej ).

Odporność na działanie wilgoci ( QCT ) 1500 godzin ( ISO 6270 ).

Kategoria odporności UV (test QUV ) 2000 godzin ( ISO 4892 - 3 ).

Reakcja na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501 – 1.

Dopuszcza się zastosowanie systemowych instalacji odwodnienia stropodachu z tworzywa sztucznego PVC ( PCW ), kształtki mocowane na wcisk z uszczelkami.

**Instalacja odgromowa**

W czasie wykonywania ocieplenia instalację odgromową należy zdemontować, a następnie zamontować ponownie lub wykonać nową o ile istniejąca instalacja nie będzie spełniała wymagań aktualnie obowiązujących przepisów ( przewody z pręta DfeZnφ8 ), montować w rurkach nie palnych PVC ( PCW ) ukrytych w warstwie izolacji. Złącza pomiarowe umieścić w puszkach wklejonych w warstwę izolacji lub na ziemi w kasetonach.

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10 Ω.

Instalacja odgromowa winna spełniać wymagania obowiązujących przepisów.

**Przewody i armatura c.o.**

Instalację zaprojektować i wykonać jako o parametrach maksymalnie 75oC/65oC.

Rury stalowe cienkościenne, ocynkowane zewnętrznie, łączone kształtkami zaprasowywanymi. Kształtki systemowe powinny mieć wskaźnik niezaprasowanego połączenia.

Minimalna grubość ścianki dla średnic DN 10-15 – 1,2 mm, DN 20-50 – 1,5 mm, DN 65 i większe – 2,0 mm.

Wymagane jest zastosowanie wszystkich elementów systemu jednego producenta w sposób umożliwiający uzyskanie gwarancji na całą instalację.

Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur miedzianych łączonych kształtkami lutowanymi, lutem twardym. Kompensację przewodów zaprojektować zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu instalacyjnego.

Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji co."

Dopuszcza się tylko sprawdzone technologie o udokumentowanych realizacjach.

**Grzejniki**

Grzejniki stalowe – płytowe boczno zasilane lub zaworowe dolnozasilane z kompletem zawieszeń. Grubość blach z jakiej wykonany jest grzejnik musi wynosić minimum 1,25 mm, grzejniki muszą być malowane metoda elektroforezy. Grzejniki nie mogą mieć ostrych krawędzi.

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności ( łazienki, sanitariaty, itp. ) należy zastosować grzejniki ocynkowane. W sanitariatach dopuszcza się zastosowanie grzejników „łazienkowych” drabinkowych.

**Armatura** – gwintowana mosiężna

* odpowietrzniki automatyczne,
* zawory grzejnikowe termostatyczne proste lub kątowe wzmocnione w wersji instytucjonalnej, zabezpieczone przed demontażem, zawory muszą spełniać wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010,
* ciśnienie robocze do 1 Mpa,
* ciśnienie różnicowe do 0,1 Mpa,
* maksymalna różnica ciśnień działająca na zawór Δp = 0,10 Mpa,
* histereza 0,10 K,
* zakres proporcjonalności 1 K,
* czas zamknięcia zaworu poniżej 20 minut,
* korpus zaworu i wkładka zaworowa wykonane z mosiądzu, trzpień zaworu wykonany ze stali nierdzewnej.

Głowice termostatyczne winny się charakteryzować parametrami nie gorszymi niż :

* odporność na zginanie nie mniejsza niż 100 kg,
* możliwość ukrycia nastaw ograniczników i blokad zakresu regulacji pod pokrętłem termostatu,
* posiadać zabezpieczenie przed demontażem głowicy,
* głowice termostatyczne muszą posiadać zakres regulacji temperatury 7 - 28oC ,

Zawory powrotne typu śrubunkowego z proporcjonalną nastawą wstępną i możliwością spustu wody z grzejnika, maksymalne ciśnienie robocze do 1 MPa.

Zawory odcinające kulowe o parametrach 1-100oC, PN-10.

**Izolacja przewodów**

Izolacja termiczna wg PN-85/B-024421 prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej o grubości zgodniej z wymaganiami warunków technicznych w płaszczu PVC ( PCW ) lub z folii aluminiowej.

Instalacja c.o. powinna posiadać urządzenia umożliwiające kontrolę zawilgocenia izolacji.

Pomiary :

Pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej za pomocą manometru podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na :

* skontrolowaniu prawidłowości dokonania nastaw wstępnych zaworów przygrzejnikowych ( zgodnie z dokumentacją projektową ),
* skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu z wykresem regulacji eksploatacyjnej po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku,
* skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku w sposób przybliżony przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu,
* skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na rozdzielaczach głównych.

Badania :

* badanie szczelności na zimno : wyniki można uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie pokaże spadku ciśnienia, nie stwierdzi się przecieków, ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach.
* próba szczelności na gorąco ( po przeprowadzeniu próby na zimno, po uruchomieniu źródła ciepła ) – w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych i wymagań producentów przewodów lub urządzeń.

**II. Część rysunkowa programu funkcjonalno - użytkowego**

Rysunki stanowią wyłącznie poglądowe przedstawienie stanu istniejącego budynku. Wszelkie wartości niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych działań związanych z realizacją zamówienia należy potwierdzić poprzez wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie objętym umową.

**III. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego**

Zamawiający oświadcza, że przebudowywany obiekt jest jego własnością i znajduje się w zarządzie Zamawiającego, z którego wynika uprawnienie do wykonywania robót budowlanych na obiekcie oraz, że działka, na której usadowiony jest przedmiotowy obiekt jest również jego własnością, potwierdzone prawem dysponowania do celów budowlanych.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.

Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania :

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
* Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiecień 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U., poz. 462, z późniejszymi zmianami).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z późniejszymi zmianami.
* innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno – budowlanych, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto, Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

**1. Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania związane z projektowaniem**

Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem zostaną ujęte przez Wykonawcę w opracowanym projekcie budowlanym planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zmianami ) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym decyzje zgodnie z Prawem budowlanym. Przed złożeniem zgłoszenia robót bądź wniosku o pozwolenie na budowę przez Wykonawcę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Do zakresu zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również opracowanie : projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych .

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

*Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:*

- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- instrukcji bezpieczeństwa p.poż.

Po zakończonej inwestycji Wykonawca przedłoży Inwestorowi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, instrukcję bezpieczeństwa p.poż. oraz wszystkie wnioski, zgłoszenia dokonywane przez Wykonawcę.

*Ponadto:*

- po zdemontowaniu grzejników zostanie podjęta decyzja o ich dalszym przeznaczeniu (transport na odległość 5 km w gestii Wykonawcy),

- zdemontowane rurociągi stalowe Wykonawca odda na złom. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył karty przekazania odpadu potwierdzające utylizację.

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca musi stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym Słowniku Zamówień” ( CPV ) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).

**2. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia**

Materiały wyjściowe do projektowania

Zamawiający posiada ( do przekazania Projektantowi ) :

* audyt energetyczny,
* program funkcjonalno – użytkowy,

Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt pozostałe materiały niezbędne lub konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. :

* aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową lub mapę do celów projektowych, jeżeli będzie to wymagane,
* aktualną inwentaryzację budowlaną,
* wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikające z obowiązujących przepisów niezbędne dla wykonania robót budowlanych.

**3. Zakres prac projektowych**

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego

Projekt budowlany winien być wykonany w ilości 4 egzemplarzy w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu oraz stopień skomplikowania według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczególności doprecyzowanymi w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku, opracowany w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych zawierających w szczególności :

* projekt architektoniczno - budowlany docieplenia i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
* projekt powykonawczy termomodernizacji,
* projekt instalacji grzewczej ( c.o. ),
* projekt instalacji oświetlenia wewnętrznego,
* harmonogram realizacji robót.

Sporządzenie przedmiaru robót - zawierającego zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót, w rozbiciu na poszczególne roboty ogólnobudowlane i instalacyjne **– 2 egzemplarze.**

Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – ze względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ.

Po zakończeniu prac sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

**4. Zakres prac budowlano - montażowych**

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych :

* ściana zewnętrzna bud. głównego - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, λ=0,038 W/m2K,
* ściana zewnętrzna wypełniająca bud. głównego - uzupełnienia/wypełnienia (klinkier) - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, λ=0,038 W/m2K,
* ściana zewnętrzna holu i klatki schodowej - EPS 80 - 038 gr. 14 cm, λ=0,038 W/m2K,

2. Ocieplenie stropodachów :

* stropodach wentylowany 1A - bud. główny - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K,
* stropodach wentylowany 1B - bud. główny - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K,
* stropodach nad łącznikiem - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K,
* stropodach wentylowany część niska stara - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K,

3. Ocieplenie dachu (odwodnienie) :

* dach nad budynkiem głównym (odwodnienie) - styropapa EPS 100 - 038 gr. 19 cm, λ=0,038 W/m2K.

4. Wymiana okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m2K, wymagany typ stolarki : stolarka bardzo szczelna a < 0,3.

Przy wymianie okien należy dokonać montażu automatycznych nawiewników higrosterowalnych (dla wszystkich okien).

5. Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K, wymagany typ stolarki : stolarka szczelna 0,5 < a < 1.

6. Modernizacja instalacji grzewczej. Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Projekt instalacji c.o., wyliczenie i regulacja instalacji c.o., prace demontażowe ( przygotowawcze ) i montażowe oraz wykończeniowe, czyli: instalacja pionów instalacyjnych i poziomów rozprowadzających wraz z pracami antykorozyjnymi i izolacyjnymi, grzejników płytowych ( stalowych – płaskich ) wraz z głowicami i zaworami termostatycznymi oraz zaworów powrotnych, zaworów różnicy ciśnień, zaworów podpionowych i odpowietrzników automatycznych.

**Szacunkowy przedmiar robót :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Obmiar [m2]** |
| 1. | Ściana zewnętrzna bud. głównego - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, λ=0,038 W/m2K | 970,00 |
| 2. | Ściana zewnętrzna wypełniająca bud. głównego - uzupełnienia/wypełnienia (klinkier) - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, λ=0,038 W/m2K | 230,00 |
| 3. | Ściana zewnętrzna holu i klatki schodowej - EPS 80 - 038 gr. 14 cm, λ=0,038 W/m2K | 118,00 |
| 4. | Stropodach wentylowany 1A - bud. główny - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K, | 487,00 |
| 5. | Stropodach wentylowany 1B - bud. główny - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K, | 112,00 |
| 6. | Stropodach nad łącznikiem - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K, | 12,00 |
| 7. | Stropodach wentylowany część niska stara - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K | 154,00 |
| 8. | Dach nad budynkiem głównym (odwodnienie) - styropapa EPS 100 - 038 gr. 19 cm, λ=0,038 W/m2K | 39,00 |
| 9. | Okna zewnętrzne U=0,9 [W/m2K] | 693,80 |
| 10. | Drzwi zewntęrzne U=1,1 [W/m2K] | 18,00 |
| 11. | Modernizacja instalacji c.o. - kompleksowa wymiana instalacji c.o. w budynku US w Olsztynie, zgodnie z opracowanym przez wykonawcę projektem | 1 kpl |
| 12. | Modernizacja oświetlenia wbudowanego – wymiana wszystkich opraw oświetleniowych w budynku US w Olsztynie, zgodnie z opracowanym przez wykonawcę projektem | 1 kpl |

**Uwaga:** wskazane obmiary są tylko obmiarami pomocniczymi. Wykonawca sporządzając dokumentację projektową zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji we wskazanym zakresie robót budowlanych objętych modernizacją

*Załączniki :*

Załącznik 1. Audyt energetyczny.

Załącznik 2. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/2/2017 - audyt

energetyczny ex-ante

**Wybrane przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego**

* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 )

ze zmianami zawartymi w Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542,

* Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
* (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późniejszymi zmianami),
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701, 730,
* 1403, z późniejszymi zmianami),
* Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach,
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2015, poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, z późn. zmianami

oraz Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę Prawo zamówień

publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2019 r. poz. 266, 730),
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2002 ),

* Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 o zmianie ustawy o ochronie przeciw pożarowej,
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563).
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2019 poz. 67).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
* Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiecień 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U., poz. 462, z późniejszymi zmianami).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami).
* Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016r., poz.1126), zwanym dalej rozporządzeniem.
* pozostałymi aktami wykonawczymi do w/w ustawy.

**IV. Postanowienia końcowe**

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody.

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy - ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciągłości odpowiedzialności Wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez Zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi :

* wprowadza się zasadę, iż Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz modernizowany obiekt i wykonywane roboty budowlane od dnia przejęcia placu budowy, aż do dnia odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego.
* zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur - obciąża Wykonawcę,
* okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektu i robót przenosi się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi :

* Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru,

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być wyzmaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad.

Strony mogą ustalić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasną z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem.

Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

**W czasie powstawania dokumentacji projektowej należy stosować się do aktualnych przepisów i norm.**